## 表紙
工事名称 |  | Ｒ６営繕 池田高等学校 三・池田 体育館空調設備新設工事
工事場所 |  | 三好市池田町ウエノ
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気工事 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から240日間
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価、積算資料 2024年10月
・建築施工単価、建築ｺｽﾄ情報 2024年10月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費（1検体）
・ｶﾗｰｺｰﾝ、ｺｰﾝｳｴｲﾄ、ｺｰﾝﾊﾞｰ、ﾁｭｰﾌﾞ保安灯
（L=20m、使用期間:5か月）
5.本工事は、担い手確保ﾓﾃﾞﾙ工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の
達成状況（4週8休、4週7休、4週6休）に応じた補正係数により労務費を補正し、請負
代金額を増額変更する。なお、4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日の取組を希
望しない場合については、変更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては、現場管理費に含まれている。
・設計書(金抜)に質疑がある場合は、入札公告「2入札手続き等に関する事項(1)契約
条項の閲覧等」における「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出
すること。なお、設計書(金抜)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料
であり、契約後は設計書(金抜)に関する質疑は受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
電気工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器
1
式
空気調和設備 | 配管
1
式
空気調和設備 | 撤去工事
1
式
計
ｶﾞｽ設備 | 液化石油ｶﾞｽ設備
1
式
計
電気工事 | 幹線設備
1
式
電気工事 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 3
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-5>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-5-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-6-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-7>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-7-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-8>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<GHP-8-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-9>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-9-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-10>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-10-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
10
台
空調ﾘﾓｺﾝ
10
台
室内機用架台 | 2,050×1,000×1,650H 材工共
12
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～10〉
10
台
室外機基礎工事 | 11,650×1,100×300H-2個所 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 周囲ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修含む | 1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
174
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
19
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
810
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
63
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
112
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
828
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 57
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 31
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 13
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 25A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 36
ｍ
配管支持金物 | 900×510 材工共
57
個
配管支持金物 | 510×300 材工共
86
個
配管支持金物 | ① 材工共
3
個
配管支持金物 | ② 材工共
4
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管支持金物 | ③ 材工共
2
個
組立式歩廊架台 | 1,500×500×400H 材工共
1
台
配管化粧ｶﾊﾞｰ | 450W×250H 材工共
15
ｍ
配管化粧ｶﾊﾞｰ用 | 材工共
架台 |  | 13
個
保温工事 | 冷媒 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
はつり補修費 | 外壁貫通部 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 含む | 1
式
<2次側配線> | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 1,135
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 665
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1,059
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 10
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 12
か所
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 16
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 60
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 78
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 36
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 28
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
18
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A・B共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
付属品 |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 7
配管用貫通口) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 200
(錆止め塗装) |  | 1
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
個
<支障物件迂回〉
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径200φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 801～1200 T- 8 | 2
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<支障物件撤去>
排水・硬質 | 地中配管 200A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
既設排水桝撤去 | RC-3
1
組
既存ﾌｪﾝｽ撤去 | H1800-4ｍ
| 180×180×450基礎-1基 | 1
式
土工事 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
<発生材処理>
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 5.9
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
発生土運搬 | 掘削残土
15.3
ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.6
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
13.6
ｔ
発生材処分費 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.3
ｍ3
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生土処分費 | 掘削残土
15.3
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 液化石油ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<LP-1> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ14本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 2
基
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 2
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<LP-2> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ18本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 1
基
‹LP-2> | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 3
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1・2〉
3
台
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 32A
被覆鋼管 |  | 56
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 17
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 10
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 6
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
10
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
10
本
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 7,600×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0008
基礎工事 |  | 1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 87
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
174
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 架空
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
144
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
144
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 174
ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 12
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 10
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水 |  | 5
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
金属ﾀﾞｸﾄ(AS) | 300× 100 直線
(塗装無) |  | 19
ｍ
架線 | EM-CET14mm2×4,E5.5mm2
| S-1盤～管理･教室棟 | 1
径間
架線 | EM-CET14mm2×4,E5.5mm2
| 管理･教室棟～特別棟 | 1
径間
架線 | EM-CET14mm2×4,E5.5mm2
| 特別棟～体育館 | 1
径間
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
25
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
27
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
6
個
玉碍子
6
個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
18
個
金属ﾀﾞｸﾄ用 | L-40×40×3(500W×900H)
ｱﾝｸﾞﾙ架台 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 3
個
金属ﾀﾞｸﾄ用 | 400W×100H 材工共
基礎ﾌﾞﾛｯｸ |  | 2
個
S-1盤改造費 | MCB3P60A×1,MCB3P50A×3増設
| 材工共 | 1
式
GHP電源盤
1
面
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
787
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
205
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
307
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 14
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 50
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 17
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 79
ｍ
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 10
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 12
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
(錆止め塗装) |  | 15
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 300
防水 |  | 3
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 6
) |  |  | 個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
18
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P×2
(ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 10
| (通電表示ﾗﾝﾌﾟ 赤色)125V |  | 個
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 9
か所
はつり補修 | 防火区画貫通処理含む |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎工事 | 11,650×1,100×300H-2個所 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 周囲ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修含む | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
37
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 5.9
個別） |  |  | ｍ3
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 12.5
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 4.6
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 1.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
1.5
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 15.3
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
15.3
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 15.3
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 7.7
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
7.7
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
2.7
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎工事 | 11,650×1,100×300H-2個所 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 周囲ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修含む | 1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 2.7
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
2.7
ｔ
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.8
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤100mm 再生密粒
| 特に狭い 三好１ | 77.9
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 25.6
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 冷媒 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 170
| 150A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 261
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 62
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 45
| 150A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 55
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 103
| 100A |  | ｍ
計
はつり補修費 | 外壁貫通部 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 13
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
<材料費･組立費>
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,200 材工共
21
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 180×180×450H 材工共
基礎 |  | 11
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | W1,000×H1,200 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 300×300×500H 材工共
基礎 |  | 2
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,800・H1,200
| 材工共 | 1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 250×250×500H 材工共
基礎 |  | 2
個
ﾌｪﾝｽ切ｶｷﾞ | 既設ﾌｪﾝｽ開口4個所
1
式
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.5
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 0.2
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 含む | 1
式
<屋内>
養生
整理清掃後片付け |  | 455
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:1週間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
<屋外> | 高所作業車
外部作業用足場 | 作業床高6m
(自走式ﾘﾌﾄ) | 使用期間:1か月 | 1
台
<屋外> | 枠組本足場 使用期間:1か月
仮設材運搬 | 建枠幅1200
(枠組本足場) |  | 74
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 74
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 74
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 74
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 28
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 28
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 28
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 28
| - |  | ｍ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 含む | 1
式
計
1種金属線ぴ(MM1) | A・B共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
付属品 |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 15
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 7
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 16
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 30
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 14.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 13.2
ｍ3
山砂
1.6
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 液化石油ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 7,600×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0008
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.9
ｍ3
砂利地業再生切込 | 三好 １
砕石 （個別） |  | 2.8
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 0.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.9
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.9
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 3.9
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 三好 １ | 3.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
3.3
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.6
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.6
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.6
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
空調工事 |  | ｶﾞｽ設備 |  |  | 液化石油ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 7,600×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0008
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.5
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 16.7
㎡
発生土運搬・処分 | 空気調和設備<発生材処理>に含む
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | 防火区画貫通処理含む |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
防火区画貫通処理 | 金属管用 (75)
1
か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (25)
8
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
計