## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 体育館等空調設備新設工事
工事場所 |  | 那賀郡那賀町小仁宇
〇工事概要
体育館 ＲＣ造２階建て 延床面積 約1,020㎡
武道場 Ｓ造平屋建 延床面積 約 399㎡
・空気調和設備 図示ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機の新設工事一式
・ガス設備 図示ＬＰガス設備新設工事一式
・電気設備 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
・建築工事 プロパン庫及び室外機基礎工事一式
・撤去工事 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機新設に伴う撤去工事一式
〇工事期間 契約締結日の翌日から２５０日間
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を１日間見込んでいる。
〇刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年6月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年4月
〇次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・交通誘導警備員(昼) 14人
・土壌分析費 1検体
〇共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
〇本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の
達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
空調工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
体育館 空調工事
1
式
武道場 空調工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
体育館 空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調調和設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
電気工事
1
式
建築工事
1
式
撤去工事
1
式
計
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
武道場 空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
電気工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
体育館 空調工事 |  | 空調調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP1 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP2 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP3 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP4 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP5 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P140 天吊型
室内機 | 冷房14kW 暖房16kW | 4
GHP1-1系統 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ･附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P140 天吊型
室内機 | 冷房14kW 暖房16kW | 4
GHP2-1系統 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ･附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P160 天吊型
室内機 | 冷房16kW 暖房18kW | 3
GHP3-1系統 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ･附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P160 天吊型
室内機 | 冷房16kW 暖房18kW | 3
GHP4-1系統 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ･附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P160 天吊型
室内機 | 冷房16kW 暖房18kW | 2
GHP5-1系統 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ･附属品一式 |  | 台
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
146
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
7
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
70
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
153
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
15
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
体育館 空調工事 |  | 空調調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
55
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 53
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 16
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 30A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 5
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 25A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 9
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
冷媒管用ﾀﾞｸﾄ | 高耐食性めっき鋼板製 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰｸﾚ-ﾝ35t | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付
2
日
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ荷走ﾘﾌﾄﾊﾞｯｹﾄ式22m
1
日
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
体育館 空調工事 |  | 空調調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
移動式小型ｸﾚｰﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
体育館 空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<LP-1> | 4000×1000×2160
LPG容器収納庫 | 乙種防火仕様 | 1
| LPG(50kg)×14本 |  | 組
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<LP-2> | 2500×1000×2160
LPG容器収納庫 | 乙種防火仕様 | 1
| LPG(50kg)×10本 |  | 組
<LP-2› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型･蓄圧型（ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む）
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 2
組
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 15
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 14
ｍ
ｶﾞｽ用PE管 | 地中配管 30A
34
ｍ
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
体育館 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自立運転切替ｽｲｯﾁ
5
台
空調ﾘﾓｺﾝ
5
個
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造費 | 改修･新設機器MCB50/50A×4
| 撤去機器･産廃処理費共 | 1
式
体育館GHP電源盤 | 屋外壁掛 W600×H1800×D200
| ELCB3P30/30A×5 | 1
| ELCB3P30/20A×5 |  | 面
体育館ﾘﾓｺﾝ盤 | 屋内壁掛 W800×H1000×D250
| 空調機個別ﾘﾓｺﾝ 自立運転操作盤 | 1
| 停電時対応ｺﾝｾﾝﾄ 各5 |  | 面
厚鋼電線管(G) | 露出配管 82mm
溶融亜鉛めっき |  | 7
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 70mm
溶融亜鉛めっき |  | 7
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 163
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 42mm
溶融亜鉛めっき |  | 10
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 5
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 10
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 16
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 34
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 3
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
体育館 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 27
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 82
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 54
ｍ
二種金属製可とう | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 9
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 10
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 10
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 16
接続) |  |  | か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A 1段目
22
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A 1段目
66
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A L 形 1段目
(直線以外) |  | 1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A L 形 1段目
(直線以外) |  | 2
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A ｴﾝﾄﾞ -
(直線以外) |  | 2
個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
体育館 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A 2段目以降
7
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A L 形 2段目以降
(直線以外) |  | 1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 421
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
302
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
119
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
293
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
284
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
98
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 74
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 137
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 311
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 442
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
支持金物類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
体育館 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
体育館 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜直接仮設＞
養生(内部改修) | 個別改修
312
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 312
㎡
床養生 | ｼｰﾄ＋ｺﾝﾊﾟﾈ厚12
220
㎡
床養生 | ｼｰﾄ養生
91.3
㎡
簡易型移動式足場 | 3段 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
床養生 | 軽量覆工板
34.8
㎡
鉄板敷 | 厚22mm |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
＜内部改修＞
ｷﾞｬﾗﾘｰ塗床 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床 厚0.3 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工法
| 平滑仕上 | 90.3
㎡
空調室内機架台 | 鉄骨 16ヵ所
1
式
空調室内機架台 | 法定福利費
1
式
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
| 錆止別途 | 183
㎡
＜外構工事＞
根切り | 小規模土工
| - | 43.5
ｍ3
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
体育館 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
15.8
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 27.7
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
41.6
ｔ
砂利地業再生切込 | 那賀 １
砕石 （個別） |  | 9.9
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝24N/mm2 Ｓ＝１８
| 那賀 １ | 12.8
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 那賀 １ | 10.4
（個別） |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 那賀 １ | 0.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
23.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.9
ｍ3
鉄筋D13 | SD295
1.5
ｔ
鉄筋D10 | SD295
26.1
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
0.1
ｔ
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 66.2
| - |  | ㎡
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
体育館 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
66.2
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 66.2
㎡
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
1.5
ｔ
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
61.2
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 82.8
㎡
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高2000 延べ22.6m |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 片開き門扉W1000 2ヵ所 | 1
式
ﾌｪﾝｽ扉開き改造 | 現況扉を逆方向に調整
1
か所
細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | W300用 T-14
11
組
仮設道路砕石敷 | 再生砕石RC-40
7
ｍ3
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
体育館 空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
0.4
ｍ3
樹木撤去 | 樹木枝伐採
2
本
＜発生材処理＞
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
撤去材運搬費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積
(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | 0.1
| DID区間なし 16.7km |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積
(有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | 0.1
| DID区間なし 16.7km |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積
(鉄くず) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | 0.1
| DID区間なし 18.3km |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積
(ｶﾞﾗｽ) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | 0.1
| DID区間なし 23.7km |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積
(木くず) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | 0.1
| DID区間なし 16.7km |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積
(廃ﾌﾟﾗ) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | 0.1
| DID区間なし 23.7km |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積
(生木) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | 0.4
| DID区間なし 16.7km |  | ｍ3
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
発生材処分 | 鉄くず
0.1
ｔ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
体育館 空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
発生材処分 | 木くず
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃プラ
0.1
ｔ
発生材処分 | 生木
0.4
ｔ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 18
武道場 空調工事 |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP1 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP2 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P140 天吊型
室内機 | 冷房14kW 暖房16kW | 4
GHP1-1系統 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ･附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P140 天吊型
室内機 | 冷房14kW 暖房16kW | 4
GHP2-1系統 | 防球ｶﾞｰﾄﾞ･附属品一式 |  | 台
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
33
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
9
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
25
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
42
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
9
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
16
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 30A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 8
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 20A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 3
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿(SU) | C金具 50A
1
個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
武道場 空調工事 |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
支持金物 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｸﾚｰﾝﾄﾗｯｸ
5
日
移動式小型ｸﾚｰﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 20
武道場 空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<LP-1> | 2500×1000×2160
LPG容器収納庫 | 乙種防火仕様 | 1
| LPG(50kg)×10本 |  | 組
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型･蓄圧型（ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む）
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 1
組
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 2
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 4
ｍ
ｶﾞｽ用PE管 | 地中配管 30A
10
ｍ
ｶﾞｽ用PE管 | 地中配管 25A
8
ｍ
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 21
武道場 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
武道場GHP電源盤 | 屋外自立形 W800×H1200×D250
| ELCB3P30/30A×2 | 1
| ELCB3P30/20A×2 |  | 面
武道場ﾘﾓｺﾝ盤 | 屋内壁掛形 W600×H600×D250
| 空調個別ﾘﾓｺﾝ･自立運転操作盤 | 1
| 停電時対応ｺﾝｾﾝﾄ |  | 面
厚鋼電線管(G) | 露出配管 70mm
溶融亜鉛めっき |  | 5
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 13
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 42mm
溶融亜鉛めっき |  | 4
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 2
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 4
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 6
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 61
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 45
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 32
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 45
ｍ
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 22
武道場 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 3
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 8
接続) |  |  | か所
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 35
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 69
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
69
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
208
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 90
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 343
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 23
武道場 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜直接仮設＞
養生(内部改修) | 個別改修
183
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 183
㎡
床養生 | ｼｰﾄ＋ｺﾝﾊﾟﾈ厚12
159
㎡
床養生 | ｼｰﾄ養生
24.4
㎡
簡易型移動式足場 | 2段 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
床養生 | 軽量覆工板
170
㎡
鉄板敷 | 厚22mm |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
＜外構工事＞
根切り | 小規模土工
| - | 11.5
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
4
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 7.4
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
11.1
ｔ
砂利地業再生切込 | 那賀 １
砕石 （個別） |  | 4.4
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 那賀 １ | 6.3
（個別） |  |  | ｍ3
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 24
武道場 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 那賀 １ | 0.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
6.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.4
ｍ3
鉄筋D13 | SD295
0.3
ｔ
鉄筋D10 | SD295
17.9
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
0.1
ｔ
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 12.3
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
12.3
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 12.3
㎡
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
37.3
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 39.1
㎡
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 25
武道場 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500 延べ6m |  |  |  |  | 別紙 00-0028
| 片開き門扉W1000 1ヵ所 | 1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1800 延べ10m |  |  |  |  | 別紙 00-0029
| 張替 支柱再利用 | 1
式
細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | U型側溝W240用
3
組
側溝養生砕石敷 | 再生砕石 RC-40
2.3
ｍ3
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 26
体育館 空調工事 |  | 空調調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管用ﾀﾞｸﾄ | 高耐食性めっき鋼板製 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
直線ﾀﾞｸﾄ | W450 歩行用
15
ｍ
直線ﾀﾞｸﾄ | W300 歩行用
66
ｍ
平面ｺｰﾅｰ90° | W450
1
個
平面ｺｰﾅｰ90° | W300
1
個
異形ｼﾞｮｲﾝﾄ | W300-W450
1
組
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | W300
2
個
配管支持台 | W450
11
個
配管支持台 | W300
38
個
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 27
体育館 空調工事 |  | 空調調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1
| 125A | 214
ｍ
冷媒管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1
| 100A | 214
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 9
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 9
| 100A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 28
体育館 空調工事 |  | 空調調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
根切り(人力)
6.3
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 6.1
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.2
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
0.3
ｔ
計
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬入費 | 室外機
(揚重機除く) |  | 5
台
計
移動式小型ｸﾚｰﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
移動式小型ｸﾚｰﾝ | 2.9t
4
日
移動式小型ｸﾚｰﾝ | 2.9t 基本料
1
式
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 29
体育館 空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 4
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
5
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
5
本
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(人力)
12.8
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 11.4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 那賀 １
砕石 （個別） |  | 1.1
RC-40 |  |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.3
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
0.5
ｔ
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
34
ｍ
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 30
体育館 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 7
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
塗装共 |  | 14
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
塗装共 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 5
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 16
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
計
支持金物類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
吊支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 溶融亜鉛めっき L=400
31
個
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 31
体育館 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (63)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 32
体育館 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
簡易型移動式足場 | 3段 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
仮設材運搬 | 5.0m以上5.7m未満(3段)
(内部仕上足場 |  | 3.2
簡易型移動式) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
(簡易型移動式足 | 階高5.0m超5.7m未満 | 3.2
場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 階高5.0m超5.7m未満 賃料
(簡易型移動式足 | 40日間 | 1
場) |  |  | 台
内部仕上足場 | 階高5.0m超5.7m未満 基本料
(簡易型移動式足 |  | 1
場) |  |  | 台
計
鉄板敷 | 厚22mm |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 27.9
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 27.9
㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 27.9
㎡
仮設鉄板敷 | 損料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 27.9
㎡
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 33
体育館 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高2000 延べ22.6m |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 片開き門扉W1000 2ヵ所 | 1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高2000
22.6
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 片開き扉W1000
2
か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 34
武道場 空調工事 |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
冷媒管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1
| 125A | 57
ｍ
冷媒管 保温 | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1
| 100A | 57
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 10
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 10
| 100A |  | ｍ
計
支持金物 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
配管ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 鋼製架台 溶融亜鉛メッキ
| L型 510×300 | 7
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 35
武道場 空調工事 |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
根切り(人力)
3.5
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 3.4
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.1
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
0.1
ｔ
計
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
搬入費 | 室外機
(揚重機除く) |  | 2
台
計
移動式小型ｸﾚｰﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
移動式小型ｸﾚｰﾝ | 2.9t
2
日
移動式小型ｸﾚｰﾝ | 2.9t 基本料
1
式
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 36
武道場 空調工事 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 2
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
2
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
2
本
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
根切り(人力)
7.1
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 6.3
ｍ3
砂利地業再生切込 | 那賀 １
砕石 （個別） |  | 0.6
RC-40 |  |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.2
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
0.3
ｔ
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
19
ｍ
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 37
武道場 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
位置ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
塗装共 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 10
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
塗装共 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 38
武道場 空調工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
根切り(人力)
13.4
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 12.8
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.6
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
1
ｔ
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
35
ｍ
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 39
武道場 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
簡易型移動式足場 | 2段 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
仮設材運搬 | 4.0m超5.0m未満(2段)
(内部仕上足場 |  | 3.2
簡易型移動式) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
(簡易型移動式足 | 階高4.0m超5.0m未満 | 3.2
場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m超5.0m未満 基本料
(簡易型移動式足 |  | 1
場) |  |  | 台
内部仕上足場 | 階高4.0m超5.0m未満 賃料
(簡易型移動式足 | 20日間 | 1
場) |  |  | 台
計
鉄板敷 | 厚22mm |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 27.9
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 27.9
㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 27.9
㎡
仮設鉄板敷 | 損料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 27.9
㎡
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 40
武道場 空調工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500 延べ6m |  |  |  |  | 別紙 00-0028
| 片開き門扉W1000 1ヵ所 | 1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500
37.9
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 片開き扉W1000
2
か所
計
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1800 延べ10m |  |  |  |  | 別紙 00-0029
| 張替 支柱再利用 | 1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1800
10
ｍ
計