## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 南部テクノスクール 阿南・桑野 給水設備改修工事
工事場所 |  | 阿南市桑野町岡元
○工事概要
本館棟 鉄筋コンクリート造 地上４階建て 延床面積1,872.17㎡
・給水設備 図示給水設備の改修工事一式。
・電気設備 上記に伴う図示部電気設備の改修工事一式。
・天井改修工事 上記に伴う図示部天井改修工事一式。
・撤去工事 図示部機器類・配管類の撤去工事一式。
〇工事期間 契約締結日の翌日から１８５日間
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を１日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を使用している
・建設物価、積算資料 2025年6月
・コスト情報、施工単価 2025年4月
〇その他
下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。
・交通誘導員B 2人
・仮囲い A形ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(14日間 H0.8mｘW1.2m) 37台
・土壌分析費 1検体
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の
達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直 接 工 事 費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 3
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外給水設備
1
式
給水設備
1
式
電気設備
1
式
天井改修工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
管工事 |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(TW-1) | 受水槽,FRP製5ﾄﾝ
受水槽付加圧給水 | 32×40φ×130L/分×29ｍ×0.75kW
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | ×2
インバーター制御、推定末端圧一定
| 方式、自動交互・並列運転 | 1
基
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 58
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 40A
1
個
定流量弁 | 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A
1
個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管工事 |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
保温工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
土工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
塗装費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
既設舗装はつり | [5 empty] | 別紙 00-0005
補修費 |  | 1
式
植栽改修 | 枝ｶｯﾄ
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 19
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
2
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 15A
12
個
水撃防止器 | 15A、ねじ込形
| ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ設置 | 5
個
自動ｴｱ抜弁 | 15A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
3
個
保温工事 | 屋内給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 2
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 2
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
動力盤M-A-1改修 | MCCB3P100/60ATを30ATへ取替
1
式
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器 | 埋込形 FHP 36W ×3
具D363･C363 |  | 3
取外し再取付 |  |  | 台
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器 | 埋込形 FHP 55W ×4
具D554 |  | 4
取外し再取付 |  |  | 台
非常用白熱灯器具 | IL20W-1
取外し再取付a20 |  | 1
台
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1 種 再使用する
取外し再取付 |  | 2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2 種 再使用する
取外し再取付 |  | 1
個
換気扇グリル | 天井埋込型 再使用する
撤去再取付 |  | 2
個
撤去工事 | 電気設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 天井改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 75.2
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 54
(DR) |  |  | ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 54
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 600角 | 3
か所
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【屋外】
既設受水槽付き
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1
撤去 |  |  | 基
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A -
撤去 |  | 1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 1
個
定水位弁 | 40A
撤去 |  | 1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 40A
撤去 |  | 1
個
可とう接手 | 50A
撤去 |  | 1
個
可とう接手 | 40A
撤去 |  | 1
個
可とう接手 | 20A
撤去 |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
撤去 |  | 1
個
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
【屋内】
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 19
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 12
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A -
撤去 |  | 2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 1
個
ｴｱｰ抜き弁 | 20A
撤去 |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
撤去 |  | 3
個
天井点検口
取り壊し |  | 3
（個別） |  |  | か所
天井下地撤去 | 集積共
54
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 54
㎡
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
管工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 7
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
残土処分費
11.9
ｔ
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 5.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 5.4
ｍ3
とりこわし | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
発生材運搬 |  | 0.4
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 1.4
ｍ3
とりこわし | 生木
発生材運搬 |  | 1
ｍ3
処分費 | 金属
0.6
ｔ
処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.4
ｔ
処分費 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
0.6
ｔ
処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
3.3
ｔ
処分費 | 生木
0.5
ｔ
計

## 別紙明細
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 20A |  | ｍ
計
土工事 | 屋外給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15.8
ｍ3
根切り(人力)
2.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.1
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.9
ｍ3
山砂
7
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 13
管工事 |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管用 | 露出 65A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 3
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬入費 | TW-1
1
基
計
既設舗装はつり | [5 empty] | 別紙 00-0005
補修費 |  | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
91.5
ｍ
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 4.1
） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 1.4
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 密粒
| 特に狭い 阿南１ | 27.4
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 14
管工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 屋内給水 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A |  | ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 15
管工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 電気設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 2
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C 管 内
撤去 | - | 2
ｍ
プルBOX | 250x250x150
撤去 |  | 1
個
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 16
管工事 |  | 天井改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 54
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む 30日間
| 脚立足場 | 54
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 54
| 階高4.0m以下 転用数 3 |  | ㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 17
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
搬出費 | T-1
1
基
計