## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 徳島科学技術高等学校 徳・北矢三 体育館等空調設備新設
工事（着手日指定型）
工事場所 |  | 徳島市北矢三町２丁目
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示都市ｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気工事 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
・建築工事 図示空気調和設備用の屋上基礎新設工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から令和8年7月20日まで（工事着手日：令和8年1月18日）
※本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年9月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費（1検体）
5.本工事は，担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の達成
状況に応じた補正係数により労務費を補正し，請負代金額を増額変更する。
なお，達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については，変
更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差
額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（ﾌﾙﾊｰﾈｽ型）については、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 体育館
1
式
空気調和設備 | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
1
式
計
ガス設備
1
式
計
電気工事 | 体育館
1
式
電気工事 | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
1
式
計
建築工事 | 設備基礎設置工事
1
式
建築工事 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P80型(3HP) | 7
気調和機(室内機) | 冷房:8.0kW,暖房:9.0kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-5>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-5-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-6-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-7>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-7-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<GHP-8>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-8-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-9>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),冷媒ｶﾞｽ:R410A
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,分岐管,排水ｷｯﾄ |  | 台
<GHP-9-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機<GHP4-1～9-1>
12
台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
9
台
空調ﾘﾓｺﾝ
9
台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
134
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
6
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
372
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
50
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
84
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
378
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 56
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 35
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 50A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 62
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 21
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 51
ｍ
配管用架台 | 510*300 材工共
16
個
配管用架台 | 1,500L 材工共
70
個
配管用架台 | 1,400L 材工共
18
個
配管用架台 | 510*300 材工共
21
個
配管用架台 | 300*210 材工共
10
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 622
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 69
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 212
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 31
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 330
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 69
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 134
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 546
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 73
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 39
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 18
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 98
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 53
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 9
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 27
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 400
塗装共 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
付属品 |  | 1
式
ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 800W×800H×200D
| 配線ﾀﾞｸﾄ・木製基板含む | 1
面
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
天井改修 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
取外再取付 | ﾄｲ |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
取外再取付 | 照明器具 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 含む | 1
式
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処理】
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 1.1
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
1.8
ｔ
とりこわし | 石膏ボード
発生材運搬 |  | 0.8
ｍ3
発生材処分費 | 石膏ボード
0.3
ｔ
発生土運搬 | 掘削残土
16.3
ｍ3
発生土処分費 | 掘削残土
27.7
ｔ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-10>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-10-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
1
台
空調ﾘﾓｺﾝ
1
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-10〉
1
台
空調室外機基礎 | 1,600×2,100×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
13
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
3
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
23
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
10
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
3
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
26
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 2
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 3
ｍ
配管用架台 | 300*210 材工共
23
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 62
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 28
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 26
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 含む | 1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-1> | 50kgﾎﾞﾝﾍﾞ18本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 |  | 1
基
<LP-1› | 二段式一次用調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<LP-1› | 50㎏ﾎﾞﾝﾍﾞ(ｶﾞｽ充填込)
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ容器 |  | 18
本
<PA-1>
液化石油ｶﾞｽ |  | 1
ｴｱ発生装置 |  |  | 組
<H-1> | ABC20型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 1
組
機器搬入据付費 | LP-1・PA-1 試運転調整費含む
1
式
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,350×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
【配管】
<都市ガス系統>
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 75A(融着接合)
36
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ | 25A(露出・ﾈｼﾞ)
外面被覆鋼管 |  | 45
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ | 50A(露出・ﾈｼﾞ)
外面被覆鋼管 |  | 104
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ | 80A(露出・ﾈｼﾞ)
外面被覆鋼管 |  | 91
ｍ
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓 | ST870A 80A
2
個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ | VT350A
3
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(MG-1) | 20A
(ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ) |  | 10
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(MG-1) | 25A
(ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ) |  | 9
個
管切断取り出し | 150A
(埋設) |  | 1
か所
絶縁継手 | 20A
10
個
絶縁継手 | 80A
3
個
ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ | 25A
18
個
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 | 75A
3
個
強化ｶﾞｽﾎｰｽ | 20A×500L
9
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 50A×500L
2
個
ﾒｰﾀｰ取付費 | M40号
1
個
鉄管接続費 | 25A以下
9
個
器具接続費 | 25A以下
10
個
掘削費(流用土)
80A～150A |  | 36
ｍ
埋戻し工費
(砂) |  | 8
ｍ3
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋戻し工費
(流用土) |  | 8
ｍ3
埋戻し工費
(再生砕石) |  | 4
ｍ3
路盤工
25
㎡
ﾚﾐﾌｧﾙﾄ復旧費
25
㎡
試掘工
3
か所
掘削機使用費
5
台
ﾀﾞﾝﾌﾟ使用費
10
台
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去費
25
㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ復旧費
1
式
ｶｯﾀｰ切費
1
式
支持金物取付費
1
式
高所作業費
1
式
検査費
1
式
現場管理費
1
式
諸経費
1
式
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
<PAｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ系統>
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ | 25A(露出・ﾈｼﾞ)
外面被覆鋼管 |  | 26
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ | 50A(露出・ﾈｼﾞ)
外面被覆鋼管 |  | 52
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ | 80A(露出・ﾈｼﾞ)
外面被覆鋼管 |  | 53
ｍ
三方弁装置 | 三方弁,ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ,逆止弁
8
組
三方弁装置 | 三方弁,ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ,逆止弁
(末端部) | 圧力計,検査用ﾌﾟﾗｸﾞ | 1
組
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ | VT350A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 50A×500L
2
個
鉄管接続費 | 25A以下
9
個
鉄管接続費 | 40A
1
個
支持金物取付費
1
式
高所作業費
1
式
検査費
1
式
現場管理費
1
式
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
諸経費
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<幹線設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 29
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 61
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 51
ｍ
金属製 | F50WP-1m
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
金属製 | F76WP-1m
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 5
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600x600x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 700x700x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 204
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 204
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
51
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
129
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
51
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
124
ｍ
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造 | MCCB3P100/ 50Ax1増設
| MCCB3P100/100Ax1撤去 | 1
式
GHP電源盤1
1
面
GHP電源盤2
1
面
GHP電源盤3
1
面
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
<ｺﾝｾﾝﾄ設備>
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 45
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 11
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 74
ｍ
金属製 | F76WP-1m
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
14
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾗｯｸ
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
671
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
159
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
223
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
9
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）通電表示ﾗﾝﾌﾟ付
9
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 400A ｶﾊﾞｰ付
33
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持材 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ W600xH100
18
か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<幹線設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
35
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
43
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
電灯動力盤 | MCCB3P50/20Ax1増設
(LM-1-1）改造 |  | 1
式
開閉器盤 | S-1
1
面
GHP電源盤4
1
面
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
<ｺﾝｾﾝﾄ設備>
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 21
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 24
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
4
個
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
91
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）通電表示ﾗﾝﾌﾟ付
1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 25
空調工事 |  | 建築工事 |  |  | 設備基礎設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（設備基礎）
屋上設備用鋼製基 | ﾍﾞﾙﾍﾞｰｽA2外ｱﾝｶｰ 水上用 H500
礎 |  | 15
か所
屋上設備用鋼製基 | ﾍﾞﾙﾍﾞｰｽA2外ｱﾝｶｰ 水下用 H550
礎 |  | 15
か所
既存ｼｰﾄ防水撤去 | 370×370
30
か所
設備基礎周辺簡易
養生 |  | 30
か所
基礎設置費 | 調整共
| 皿ﾎﾞﾙﾄM10L60×12接着工法 | 30
か所
塩ビｼｰﾄ防水部分 | ｽﾃﾝﾊﾞﾝﾄﾞ・ｼｰﾘﾝｸﾞ・塩ビ鋼板
補修 |  | 30
か所
あと施工ｱﾝｶｰ引抜
試験 3本 |  | 1
式
運搬費 | 屋上設備用鋼製基礎
1
式
諸経費 | 屋外設備用鋼製基礎
1
式
法定福利費 | 屋上設備用鋼製基礎
1
式
（架台）
H形鋼 | SS400 H-150×150×7×10
0.4
ｔ
切板 | SS400 PL-6
0.1
ｔ
鉄骨加工組立
0.4
ｔ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 26
空調工事 |  | 建築工事 |  |  | 設備基礎設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨運搬 | 6t車
0.4
ｔ
高力ﾎﾞﾙﾄ | M16 L=45
84
本
JIS形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 84
| 施工手間 |  | 本
溶融亜鉛ﾒｯｷ費
0.4
ｔ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 27
空調工事 |  | 建築工事 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(防水ｼｰﾄ)
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 28
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～9〉
9
台
揚重機 | 25ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
| 設備機器搬入据付用 | 2
台・日
揚重機 | 60ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
| 設備機器搬入据付用 | 1
台・日
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 92
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 70
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 10
| 150A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 198
保温外装 |  |  | ｍ
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 29
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
1種金属線ぴ(MM1) | B型 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
付属品 |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 12
個
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 30
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
天井改修 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 4
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 45.6
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 45.6
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計
取外再取付 | ﾄｲ |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
既設ﾄｲ取外再取付
1
ｍ
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 31
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外再取付 | 照明器具 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
既設照明
取外 |  | 13
台
既設照明
再取付 |  | 13
台
計
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 378
㎡
内部作業用足場 | 3段 使用期間:14日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
高所作業車 | 作業床高12.0m
(自走式ﾘﾌﾄ) | 使用期間:30日 | 2
台
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 32
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 1,600×2,100×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.8
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.6
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.2
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.2
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 2.2
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 33
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 1,600×2,100×300H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.6
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 3.4
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 13
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 14
| 125A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 10
保温外装 |  |  | ｍ
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 34
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 49.2
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:10日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 35
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,350×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
（撤去）
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
11
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.8
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ | ｱｽﾌｧﾙﾄ
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
(新設)
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.2
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 1.6
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.5
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.6
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 2.6
㎡
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 36
空調工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,350×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 1.9
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1.9
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 9.6
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 特に狭い 徳島東部１ | 5.9
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計