## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 鳴門渦潮高等学校 鳴・大津 体育館等空調設備新設工事
（着手日指定型）
工事場所 |  | 鳴門市大津町吉永
〇工事概要
体育館 ＲＣ造２階建て 延床面積 約1,438㎡
卓球場 ＲＣ造１階建て 延床面積 約 330㎡
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
〇工事期間 契約締結日の翌日から令和8年7月20日まで（工事着手日：令和8年1月18日）
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
〇刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年9月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年7月
〇次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費（1検体）
〇共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との差
額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
〇本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日の達成
状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、変
更しない。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 講堂兼屋内運動場
1
式
空気調和設備 | 卓球場
1
式
計
ガス設備 | 講堂兼屋内運動場
1
式
ガス設備 | 卓球場
1
式
計
電気工事 | 講堂兼屋内運動場
1
式
電気工事 | 卓球場
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),耐塩害仕様
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),耐塩害仕様
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),耐塩害仕様
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),耐塩害仕様
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-5>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),耐塩害仕様
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-5-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),耐塩害仕様
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-6-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機<GHP2-1～6-1>
10
台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
6
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調ﾘﾓｺﾝ
6
台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
空調室外機基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
163
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
287
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
163
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
287
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 36
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 50A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 61
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 25A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 1
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 34
ｍ
室外機架台 | 3,350L 材工共
8
個
機器取付架台 | 2,600*900*1,785L 材工共
10
個
配管用架台 | 550*675H 材工共
63
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用架台 | 600*300 材工共
25
個
配管用架台 | 510*300 材工共
16
個
配管用架台 | 1,500L 材工共
4
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 938
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 33
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 428
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 33
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 512
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 30
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 99
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 30
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 16
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 11
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
金属製 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
塗装共 |  | 4
個
ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 800W×800H×200D
| 配線ﾀﾞｸﾄ・木製基板含む | 1
面
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
【ﾌｪﾝｽ工事】
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 含む | 1
式
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材運搬 |  | 0.5
ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.2
ｔ
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.1
ｔ
発生土運搬 | 掘削残土
22.6
ｍ3
発生土処分費 | 掘削残土
38.4
ｔ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-7>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),耐塩害仕様
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム,分岐管 |  | 台
<GHP-7-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
1
台
空調ﾘﾓｺﾝ
1
台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
空調室外機基礎 | 2,200×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
13
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
3
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
11
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
10
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
3
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
14
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 4
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
配管用架台 | 510*300 材工共
19
個
土工事 | 空気調和設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 79
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 35
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 32
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 13
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 28
ｍ
【ﾌｪﾝｽ工事】
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 含む | 1
式
<支障物件迂回>
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
土工事 | 支障物件迂回 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
<支障物件撤去>
排水・硬質 | 地中配管 100A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
縁石はつり費 | 150×150×12ｍ
0.3
ｍ3
土工事 | 支障物件撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-1> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ14本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 2
基
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 2
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 2
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
1
台
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 4
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 32A
被覆鋼管 |  | 27
ｍ
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 30A
17
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 2
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
6
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
6
本
土工事 | ｶﾞｽ設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-2> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ4本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 1
基
<LP-2› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-2〉
1
台
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 2,100×950×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0017
基礎工事 |  | 1
式
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 1
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 16
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 25A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 1
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
1
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
1
本
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<幹線設備>
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 10
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54) 地中
合成樹脂被覆鋼管 |  | 10
(GLT) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 120
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 120
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 48
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 48
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 4
ｍ
電線管支持金物
15
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500× 500× 300
防水 |  | 5
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
57
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
120
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
57
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
120
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
GHP電源盤1
1
面
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1-9 600×600×900 R2K蓋付き
4
個
土工事 | 幹線設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
接地工事 | ED
2
か所
ｺﾝｸｰﾄ解体・復旧
1
式
【発生材処理】 | 空気調和設備・体育館に含む
<ｺﾝｾﾝﾄ設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 21
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 12
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 10
(GLT) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 82
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 26
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 19
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 56
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 12
ｍ
金属製 | F50WP-1m
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
金属製 | F76WP-1m
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500x500x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水(溶融亜鉛め |  | 7
っき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水(溶融亜鉛め |  | 5
っき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
11
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C FEP内(PF･CD)
56
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
810
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
126
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）通電表示ﾗﾝﾌﾟ付
6
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
土工事 | ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<幹線設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 48
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 37
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 4
ｍ
金属製 | F24-1m
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | か所
金属製 | F24WP-1m
可とう電線管(F) |  | 6
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
金属製 | F38WP-1m
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | か所
電線管支持材 | 鋼材 Ｌ-50x50xt4.0 W600 H300
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 | 4
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 8
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
37
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
85
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架線-3m | 5.5mm2- 3CX1
| 校舎棟～卓球場 | 1
径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
3
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
3
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
2
個
玉碍子
2
個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
2
個
既設空調盤改造 | MCCB3P50/20ATx1 増設
1
式
開閉器盤 | S-1
1
面
GHP電源盤2
1
面
<ｺﾝｾﾝﾄ設備>
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x300 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
防水(溶融亜鉛め |  | 1
っき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x200 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
42
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A125Vx2(E）通電表示ﾗﾝﾌﾟ付
1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～6〉
6
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 16
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 5.2
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 1.7
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
1.7
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 23.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
23.1
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 23.1
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 13.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
13.6
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D10
0.2
ｔ
異形棒鋼 | SD295 D13
0.6
ｔ
異形棒鋼 | SD295 D16
0.1
ｔ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.9
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.9
ｔ
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.6
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 32.4
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 103
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 61
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 22
| 150A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 198
保温外装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,200 材工共
17
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 200×200×450H 材工共
基礎 |  | 2
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H1,200×W1,000 材工共
1
組
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.7
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.1
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.6
ｍ3
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 525
㎡
高所作業車 | 作業床高6.0m
(自走式ﾘﾌﾄ) | 使用期間:30日 | 1
台
内部作業用足場 | 2段 使用期間:20日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機器搬入費 | 室外機〈GHP-7〉
1
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 2,200×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.5
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.2
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.6
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 2.6
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
1
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機基礎 | 2,200×1,100×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.6
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 2.4
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
土工事 | 空気調和設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.3
ｍ3
山砂
0.5
ｍ3
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 13
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 6
| 125A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 7
保温外装 |  |  | ｍ
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,200 材工共
7
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 袖部 600L 材工共
1
か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 袖部 900L 材工共
1
か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 200×200×450H 材工共
基礎 |  | 2
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 250×250×450H 材工共
基礎 |  | 2
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | H1,200×W1,000 材工共
1
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 300×300×600H 材工共
基礎 |  | 2
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.4
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.1
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.1
ｍ3
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理清掃後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 45
㎡
計
土工事 | 支障物件迂回 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
山砂
1.4
ｍ3
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 支障物件撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.3
ｍ3
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.5
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 1.8
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.6
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.6
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.8
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 2.8
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 2.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
2.1
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 4,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0015
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.1
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 10.3
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
土工事 | ｶﾞｽ設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.1
ｍ3
山砂
1.9
ｍ3
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 2,100×950×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0017
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.3
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.4
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.1
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.7
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 1.7
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 0.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.4
ｍ3
異形棒鋼 | SD295 D13
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 卓球場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 2,100×950×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0017
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 2
㎡
発生残土 | 発生残土
運搬・処分 | ※空調設備
【発生材処理】に含む
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 講堂兼屋内運動場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 幹線設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 51.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 50.7
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.8
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
132
ｍ
計
土工事 | ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.5
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.4
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
15
ｍ
計