## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７ 小松島西高等学校 音楽室空調設備設置工事
工事場所 |  | 徳島県小松島市中田町
○工事概要：空調工事一式
・冷暖房設備 ・・・ 冷暖房設備の改修工事一式
・空調電源設備 ・・・ 空調電源設備の改修工事一式
○工事期間 契約締結日の翌日から令和８年３月１５日まで
○共通費は公共建築工事共通費積算基準により算出している。
○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価、積算資料 2025年9月
・コスト情報、施工単価 2025年9月
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除
く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
空調電源設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器設備)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 同時ﾂｲﾝ 室内外機とも
（PAC-224） | 冷房：20.0Kw 暖房：22.4Kw | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 組
機器搬入費 | 室外機（PAC-224）
1
台
(配管設備)
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
7
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
16
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
23
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 10
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14
| 100A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
(操作線設備)
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 46
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
個別ﾘﾓｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞ
取付手間 |  | 1
個
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 4段 使用期間:1か月
| 基本料,供用賃料,掛払手間含む | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備 |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(幹線設備)
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 25
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 42
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
25
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 架空
17
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ
1
個
既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造
工事 |  | 1
式
空調分電盤 | （M-A）材工とも
1
面
高所作業車 | ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型、8～10m
1
台・日
(空調電源設備)
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 1
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備 |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
2
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積 人力積込
発生材運搬 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| 90.0km超120km以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 コンクリート類 | 0.1
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし処分費 | アスベスト含有成形板等
0.1
ｍ3
とりこわし処分費 | コンクリート
0.2
ｔ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
機械設備 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | ﾄﾞﾚﾝ管 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 9
| 32A |  | ｍ
計
機械はつり | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ付属品 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
機械設備 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 450×450 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 2
か所
点検口開口施工 | 点検口設置箇所（450×450）
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
機械設備 |  | 空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 1
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
計
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | ﾗｯｼﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
17
ｍ
計
防水ﾌﾟﾘｶ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
計
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 1
ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 |  |  | 個
計