## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７城西高等学校 さく井設備改修工事
工事場所 |  | 徳島市鮎喰町2丁目
○工事概要
・機器設備 図示機器設備の改修工事一式
・配管設備 上記に伴う図示部配管設備の改修工事一式
・さく井設備 上記に伴う図示部さく井工事一式
・電気設備 上記に伴う図示部電気設備の改修工事一式
・撤去工事 図示部機器類・配管類の撤去工事一式
○工事期間
契約締結の翌日より１９０日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を９日間見込んでいる。
○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2026年1月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2026年1月
○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導警備員 ４人
○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 種目
管工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管工事
1
式
計

## 科目
管工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
管工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機器設備
1
式
配管設備
1
式
さく井設備
1
式
電気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
管工事 |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(TW-1)受水槽付 | FRP製一体型,単板型,耐震1.0G
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 呼称容量5.0ｍ3, 角形
ﾄ | ﾎﾟﾝﾌﾟ50φ×390ﾘｯﾄﾙ/分×40ｍ×
2.2ｋＷ×2台, 交互並列運転型
| 制御盤他付属品一式共 | 1
基
(PW-1)深井戸水中 | SUS製, 井戸径150ｍｍ用
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50A×360L/min×23ｍ×2.7kW
×3相200V, 制御盤他付属品一式共
揚水管含む
1
台
(PW-2)深井戸水中 | 推定末端圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御,ｽﾃﾝﾚｽ製
ﾎﾟﾝﾌﾟ用自動運転ﾕ | 単独運転,制御盤他付属品一式共 | 1
ﾆｯﾄ |  |  | 台
(PW-3)深井戸水中 | ｽﾃﾝﾚｽ製, 井戸径150ｍｍ用
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50A×360L/min×40ｍ×5.5kW
×3相200V,井戸ふた他付属品一式共
揚水管含む
1
台
(MK-2)ﾀﾝｸ一体型 | 薬液注入装置,ﾊﾟﾙｽ発信式流量計
滅菌装置 | 運搬費,試運転調整費 | 1
| 収納庫共 |  | 組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（果樹温室側）
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
3
個
鋳鉄ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 15A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
2
個
水撃防止器 | 20A
1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動ｴｱ抜弁 | 15A
1
個
横水栓 | F 4 - 13A
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温工事 | 給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装はつり | [5 empty] | 別紙 00-0004
補修費 |  | 1
式
基礎工事 | 果樹温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
配管架台 | 果樹温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
既設植栽処理費 | 枝処理等 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
（バイオ温室側）
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 15A
2
個
自動ｴｱ抜弁 | 15A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
1
個
横水栓 | F 4 - 13A
1
個
水位制御用電極棒 | 3P
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
保温工事 | 給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
基礎工事 | バイオ温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
手はつり | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 120～150㎜ 200mm
(配管貫通口) |  | 1
か所
配管架台 | ﾊﾞｲｵ温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
管工事 |  | さく井設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掘削費
1
式
孔内電気検層費
1
式
ｹｰｼﾝｸﾞ費
1
式
砂利充填遮水費
1
式
仕上げ費
1
式
残泥土処理費
1
式
揚水試験費
1
式
報告書作成費
1
式
機械器具損料
1
式
仮設費
1
式
運搬費
1
式
安全衛生費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費
1
式
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
管工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
DV電線 | 8mm2 -3R
(材料費) |  | 30
ｍ
DV電線 | 8mm2 -3R 1径間
(施工費) |  | 1
1径間
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 14
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 8
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 19
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 3
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
管工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 24
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
8
ｍ
動力盤 | M-1
1
面
動力盤 | M-2
1
面
引き込み計器盤 | P-1
1
面
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 8m- 19㎝- 4.3kN
1
本
腕金(碍子別途) | 900㎜
1
本
DV線平形碍子
(材料費) |  | 1
個
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱用RC基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ1000x1000x1000
| 型枠共 | 1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
塗装共 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水 |  | 7
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -22 LN
2
個
接地工事 | D種 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
管工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
はつり工事
1
箇所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材処理 | ※管工事でまとめて計上
計
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（機器類）
圧力ﾀﾝｸ | 4ﾄﾝ
撤去 |  | 1
基
搬出費(撤去用) | 圧力ﾀﾝｸ
1
基
（配管類）
給水管 | 機械室 100A
配管用炭素鋼鋼管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給水管 | 屋外架空 100A
配管用炭素鋼鋼管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
給水管 | 機械室 20A
配管用炭素鋼鋼管 |  | 4
撤去 |  |  | ｍ
給水管 | 機械室 80A
ｽﾃﾝﾚｽ管 |  | 11
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 65A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A -
塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質 | 機械室・便所 50A -
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
制御線撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
(弁類)
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
撤去 | - | 1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A -
撤去 |  | 1
個
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A -
撤去 |  | 4
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 15A -
撤去 |  | 1
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 65A
撤去 | - | 1
個
電磁弁 | 20A
撤去 |  | 1
個
ｴｱｰ抜弁 | 20A
撤去 |  | 1
個
安全弁 | 25A
撤去 |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | 65A
撤去 |  | 1
個
＜発生材運搬費＞
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 4.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗ
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | ｶﾞﾗｽ
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
＜発生材処分費＞
処分費 | 金属
1.7
ｔ
処分費 | 廃ﾌﾟﾗ
0.2
ｔ
管工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
0.8
ｔ
処分費 | ｶﾞﾗｽ
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
管工事 |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | TW-1
1
基
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.1
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 1.7
ｍ3
山砂
1.4
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.4
ｍ3
計
保温工事 | 給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 15A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装はつり | [5 empty] | 別紙 00-0004
補修費 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 0.3
個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.3
ｍ3
溶接金網敷き | 6×100×100
3.4
㎡
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.3
（個別） |  |  | ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 3.4
㎡
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.5
RC-40 |  |  | ｍ3
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎工事 | 果樹温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
根切り | 小規模土工
| - | 2.2
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
0.6
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
1.6
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 1.1
RC-30 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.5
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 2.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
2.4
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
4
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 4
㎡
鉄筋D13 | SD295
0.2
ｔ
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎工事 | 果樹温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 6
㎡
計
配管架台 | 果樹温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
ｱﾝｸﾞﾙ架台(イ) | 250×90H×45
| 亜鉛溶融めっき | 1
個
ｱﾝｸﾞﾙ架台(ロ) | 250×260H×45
| 亜鉛溶融めっき | 3
個
ｱﾝｸﾞﾙ架台(ハ) | 300×460H×45
| 亜鉛溶融めっき | 3
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設植栽処理費 | 枝処理等 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
普通作業員
3
人
高所作業車 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ
| 作業床高さ8～10ｍ | 1
日
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(人力)
2.2
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.9
ｍ3
山砂
1.3
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.3
ｍ3
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 給水設備 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 2
| 50A |  | ｍ
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎工事 | バイオ温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
根切り | 小規模土工
| - | 2.9
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
0.7
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
2.2
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 1.1
RC-30 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.4
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 2.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
2.5
ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 4
| - |  | ㎡
鉄筋D13 | SD295
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 6
㎡
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
管工事 |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎工事 | バイオ温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計
配管架台 | ﾊﾞｲｵ温室側 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
ｱﾝｸﾞﾙ架台(二) | 300×150H×45
| 亜鉛溶融めっき | 3
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
管工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | D種 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
根切り(人力)
4.7
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 3.7
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1
ｍ3
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
管工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去費 | 引込計器盤P-1
1
面
撤去費 | 埋込コンセント
| 2P15A125Vx2 | 1
個
撤去費 | 埋込スイッチ
| 1Px1 | 1
個
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 28
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
計
管工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
管工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御線撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | - | 20
ｍ
計